## Лист1
Результаты аттестации 2025 год
№ | Наименование ЭПО | Наименование электрических станций | Аттестованная мощность, МВт | в т.ч. в рамках инвест. соглашений | Аттестованная скорость увеличения, МВт/мин | Аттестованная скорость уменьшения, МВт/мин | СН по результатам аттестации, МВт | Техминимум по результатам аттестации, МВт | количество ЭПО
1 | ТОО "Батыс Пауэр" | ГТЭС-200 | 99 | - | 9.9 | 8.9 | 1 | 20 | 1
2 | ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" | УГТЭС | 51 | - | 1.6 | 1.6 | 1 | 31 | 1
3 | ТОО "Согринская ТЭЦ" | Согринская ТЭЦ | 64 | - | 3.5 | 4 | 7 | 58 | 1
4 | ТОО "Текелийский энергокомплекс" | Текелийская ТЭЦ-2 | 20 | - | 1.5 | 1.8 | 4 | 15 | 1
5 | ПГУ, ТОО "Текелийский энергокомплекс" | Текелийский энергокомплек | 22 | 21 | 4.9 | 4 | 1 | 9 | 1
6 | АО "Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева" | МГЭС | 298 | 298 | 18.3 | 20 | 2 | 81 | 1
7 | ТОО "Жанажолская ГТЭС" | ЖГТЭС | 168 | - | 7.9 | 8.6 | 1 | 11 | 1
8 | ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" | УКГЭС | 331 | - | 73.7 | 222 | 2 | 110 | 1
9 | ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" | ШГЭС | 703 | - | 288 | 288 | 3 | 70 | 1
10 | АО "Севказэнерго" | ППТЭЦ-2 | 319 | - | 3 | 4 | 50 | 364 | 1
11 | ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" | УКТЭЦ | 306 | - | 3.1 | 2.9 | 57 | 300 | 1
12 | АО "Кристалл Менеджмент" | ГТЭС Акшабулак | 101 | - | 10 | 7.6 | 1 | 59 | 1
13 | ТОО "Актобе ТЭЦ" | Актобе ТЭЦ | 171 | 54 | 3.1 | 3 | 21 | 147 | 1
14 | ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" | КТЭЦ-6, КГТЭС | 56 | - | 2.5 | 4.4 | 12.5 | 55 | 1
15 | АО АЛЭС | АТЭЦ-1 | 91 | - | 2.5 | 2.5 | 28 | 107 | 1
|  | АТЭЦ-2 | 357 | - | 2.5 | 2.5 | 61 | 395
|  | АТЭЦ-3 | 107 | - | 3.3 | 2 | 21 | 106
|  | КапГЭС | 365 | - | 15 | 15 | 1 | 180
|  | Каскада ГЭС | 30 | - | 2.5 | 2.5 | 1 | 24
16 | АО "Павлодарэнерго" | ПТЭЦ-2 | 67 | - | 3 | 4 | 18 | 79 | 1
|  | ПТЭЦ-3 | 293 | - | 2 | 4 | 54 | 334
17 | ТОО "Карагандаэнергоцентр" | КарТЭЦ-1 | 18 | - | 3 | 1.5 | 6 | 20 | 1
|  | КарТЭЦ-3 | 489 | - | 3.5 | 3.7 | 76 | 534
18 | ТОО "Karabatan Utility Solutions" | ПГТЭС КУС | 270 | - | 10.1 | 10.2 | 21 | 119 | 1
19 | ТОО "Казцинк" | БГЭС | 671 | - | 91.7 | 100 | 4 | 0 | 1
20 | АО "Атырауская ТЭЦ" | АТЭЦ | 422 | 122 | 1.8 | 2.1 | 32 | 262 | 1
21 | ЧК "Nova novatis" | КГРЭС-1 | 80 | - | 3.3 | 5 | 11 | 72 | 1
22 | АО "3-Энергоорталык" | ШТЭЦ-3 | 131 | - | 2.5 | 4.3 | 15 | 130 | 1
23 | АО "Таразэнергоцентр" | ЖТЭЦ-4 | 29 | - | 6.6 | 6.7 | 6 | 28 | 1
24 | АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" | ЕЭК | 2065 | - | 16.1 | 40.8 | 101 | 1795 | 1
25 | АО "Алюминий Казахстана" | ПТЭЦ-1 | 280 | - | 4.7 | 3.8 | 58 | 284 | 1
26 | ТОО "МАЭК Казатомпром" | ТЭЦ-1 | 48 | - | 3.6 | 3.2 | 12 | 35 | 1
|  | ТЭЦ-2 | 306 | - | 3.6 | 4.9 | 32 | 203
|  | ТЭС | 405 | - | 4.4 | 4.5 | 30 | 263
27 | ТОО "Степногорская ТЭЦ" | Степногорская ТЭЦ | 169 | - | 4.6 | 4.6 | 15 | 93 | 1
28 | АО "Астана Энергия" | АкмТЭЦ2 | 462 | - | 5 | 6.2 | 104 | 537 | 1
29 | АО "Шардаринская ГЭС" | ШарГЭС | 61 | 61 | 8 | 8.2 | 3 | 56 | 1
30 | ТОО "Kazakhmys energy" | ЖТЭЦ | 151 | 47 | 4 | 3.5 | 32 | 157 | 1
|  | БТЭЦ | 133 | - | 7 | 5.5 | 21 | 129
31 | ТОО "ГРЭС Топар" | КарГРЭС-2 | 641 | 117 | 7.4 | 7.4 | 72 | 615 | 1
32 | АО "Жамбылская ГРЭС им.Т.И.Батурова" | ЖГРЭС | 827 | - | 20.4 | 20.7 | 40 | 540 | 1
33 | АО "Жайыктеплоэнерго" | УрТЭЦ, ПГУ УрТЭЦ | 8 | - | 1.9 | 1.9 | 9 | 11 | 1
34 | ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б. Нуржанова" | ЭГРЭС-1 | 3505 | 488 | 39.8 | 42.8 | 158 | 3299 | 1
35 | АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" | ЭГРЭС-2 | 884 | - | 5.6 | 5.6 | 52 | 675 | 1
36 | ТЭЦ АО "ССГПО" | ТЭЦ "ССГПО" | 111.7 | - | 2.1 | 2.1 | 28 | 106.9 | 1
37 | ТОО "ОзенМунайПром" | ГПЭС Жанаозен | 11 | - | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 6 | 1
38 | АО "Риддер ТЭЦ" | АО "Риддер ТЭЦ" | 16 | - | 3 | 2.4 | 8 | 12 | 1
39 | ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" | ШахтТЭЦ | 6 |  | 2.5 | 1.7 | 5 | 5 | 1
40 | ГКП "Кентау сервис" | ТЭЦ-5 | 4 | - | 2 | 1.9 | 5.5 | 6 | 1
41 | АО "ТНК Казхром" | АЗФ | 118 | - | 9.2 | 10.9 | 6 | 102 | 1
42 | ГКП "Костанайская ТЭК" | КТЭЦ, КТЭЦ-2 | 2.6 |  | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 1
Итого: |  |  | 16343.3 | 1208 | 745.2 | 936.4 | 1312.9 | 12651 | 42